## TROŠKOVNIK RADOVA
Red.broj | OPIS RADA | J.mjere | Kol. | jed.cijena(kn) | Iznos (kn )
I. | UPRAVNI OBJEKT BENE
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
1. | Izlazak na lokaciju, pregled postojeće instalacije i planiranje radova. Iskolčenje trase uzemljivača prema grafičkom prilogu. | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Primopredaja radova Investitoru. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI:
1. | Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje trake uzemljivača 0,4x0,8x65m. Iskop je u terenu miješane kategorije B i C (40%+60%).. | m³ | 25 |  | 0
0
2. | Zatrpavanje rova uzemljivača u visini 80 cm probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Materijal iskopa nasipati i zbijati u slojevima. Radove obaviti nakon polaganja uzemljivača i izrade spojeva za gromobran i metalne mase. | m³ | 25 |  | 0
0
3. | Rad KV građevinskog radnika na uređenju terena i dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po odrađenom radnom satu. | r.sat | 16 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
C. | ZIDARSKI RADOVI:
1. | Zidarska pripomoć kod izvođenja niže navedenih elektro radova, uglavnom sitni popravci na zidovima i kod ugradnje mjernih spojeva gromobrana na zidovima. Obračun po odrađenom satu KV zidara. | r.sat | 16 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
D. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke h=3m, sužena, aluminijska. Komplet sa krovnim nosačem od rosfraja za kupu kanalicu pokrov. U cijenu uključiti i izolacijski odstojnik sa montažnom stopicom, obujmicom kružnom i spojnicom za traku hvataljke. Komplet | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Dobava, polaganje i spajanje FeZn trake 30x4mm | m | 70 |  | 0
0
3. | Dobava, polaganje i spajanje FeZn trake 25x4mm | m | 50 |  | 0
0
4. | Dobava, polaganje i spajanje FeZn trake 25x3mm | m | 50 |  | 0
0
5. | Dobava i spajanje križne spojnice za FeZn traku | kom | 20 |  | 0
0
6. | Dobava i spajanje spojnice za spoj FeZn trake na pocinčani oluk | kpl | 8 |  | 0
0
7. | Dobava, montaža i spajanje nosača FeZn trake za crijep | kom | 26 |  | 0
0
8. | Dobava i spajanje mjernog spoja za gromobran | kom | 3 |  | 0
0
9. | Dobava i montaža i spajanje zidnog T nosača FeZn trake. | kom | 50 |  | 0
0
10. | Dobava i spajanje 5m bakrene pletenice 16mm², za pokretne dijelove zajedno sa stopicama | kpl | 1 |  | 0
0
11. | Pregled svih radova i priprema za ispitivanje | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Ispitivanje instalacije uzemljivača i gromobrana | kpl | 1 |  | 0
0
13. | Izdavanje atesta za instalaciju gromobrana i uzemljivača | kom | 1 |  | 0
0
14. | Primopredaja instalacija investitoru | kpl | 1 |  | 0
0
15. | Ostali montažni radovi koji nisu mogli biti predviđeni zbog nepoznavanja svih detaljnih podataka na postojećoj dionici na kojoj se izvode ovi radovi | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
E. | PRENAPONSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava, montaža i spajanje odvodnika TIP1 (klasa B) za udarnu struju 25kA po polu (tropolni), maksimalnog radnog napona 280Vac. Montaža u KPMO. Predosigurači nisu potrebni uz uvjet da u mreži , gledajući u smjeru izvora, postoje osigurači manje vrijednosti od odvodnikom propisanih (na njemu naznačeno 250A gL) | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava, montaža i spajanje odvodnika TIP2 (klasa C) za udarnu struju 15kA po polu (tropolni +N), maksimalnog radnog napona 280Vac. Montaža u GRO (glavni razvodni ormar unutar građevine na DIN šinu. Predosigurači F4, 50A tropolni, tip C. Komplet | kpl | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, montaža i spajanje zaštite od prenapona za komunikacijske mreže tip 1+2+3 (klase B+C+D), granični radni napon 180V, Plastično originalno kućište. Montaža u vanjskom ormariću PTO. Komplet. | kpl | 1 |  | 0
0
4. | Dobava, montaža i spajanje zaštite od prenapona koja se montira u glavni komunikacijski ormar građevine u posebnu plastičnu kutiju dim. cca 20x20 na DIN šinu. Odvodnik TIP3 (klasa D) s dva zaštitna kruga u širini jednog modula. Uc=275Vac, 3kA po polu, zaštitna naponska razina <0,9kV. Komplet. | kpl | 1 |  | 0
0
5. | Dobava, montaža i spajanje zaštitnog uređaja za vodiče za prijenos podataka, Uc=130V, 0 do 3,4GHZ. Komplet s držačem. Zaštita TV I SAT instalacija, multiswitcheva, prijemnika i DVB-T2 risivera. Komplet. | kom | 5 |  | 0
0
6. | Dobava, montaža i spajanje zaštitnog uređaja za VF vodove 0-6 GHz. N-konektor M-Ž, visoka opteretivost impulsnom strujom 2,5kA (10/350), za širokopojasne mreže do 6GHz. Primjena SAT-TV C-Band, WiMAX, WLAN primjene, DVB-T2. Komplet s nosivim metalnim profilom za uzemljenje. | kom | 1 |  | 0
0
7. | Dobava montaža i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala. GIP u podlogama. Nadžbukna s plastičnim poklopcem. Komplet | kom | 1 |  | 0
0
8. | Dobava, polaganje i spajanje FeZn trake 25x3mm | m | 50 |  | 0
0
9. | Ostali sitni montažni radovi i materijali za dovođenje planirane instalacije do pune gotovosti. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA I IP: |  |  |  | 0
I.LUGARNICA BENE - REKAPITULACIJA :
| A. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| C. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| D. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| E. PRENAPONSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  | 0
| I. SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
II. | POSTOJEĆA MONTAŽNA KUĆICA MARJAN JUG
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Izrada elektrotehničkog projekta ( za potrebe projekta potrebno je prethodno izraditi podloge - geodetsku situaciju i snimak izvedenog stanja postojećeg objekta , te isto dostaviti projektantu el.teh.projekta ) | kpl | 1 |  | 0
2. | Izlazak na lokaciju prije početka radova , detekcija mogućih postojećih instalacija , planiranje radova i sve radnje vezane uz organizaciju gradilišta. Iskolčenje i označavanje trase uzemljenja prema grafičkom prilogu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Primopredaja radova Investitoru ( obračun radova , dostava potrebne atestne dokumentacije i ucrtanih izmjena u odnosu na projekt ) | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Ručni iskop rova za polaganje trake uzemljenja - prstena oko objekta orijentacionih dimenzija 0,40m*0,80m*18,00 m . Iskop je pretežito u terenu A i B kategorije | m' | 18 |  | 0
2. | Zatrpavanje rova uzemljivača probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem . Radove izvesti nakon polaganja trake uzemljenja . | m' | 18 |  | 0
3. | Rad KV građevinskog radnika na uređenju terena i dovođenju u prvobitno stanje . | h | 2 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava, ugradnja i spajanje Fe-Zn trake 30x4 mm | m | 20 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje aluminij u šipci Ø 8mm | m | 12 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje nosača aluminjske šipke | kom | 16 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje križne spojke Fe-Zn | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje inox Rf traka-uže | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje inox Rf uže-uže | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje mehaničke zaštite trake 1,50m | kom | 2 |  | 0
8. | Ispitivanje instalacije gromobranskog sustava | kom | 1 |  | 0
9. | Izdavanje atesta instalacije gromobranskog sustava | kom | 1 |  | 0
10. | Ostali sitni nenavedeni montažni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
II. MONTAŽNA KUĆICA NA JUŽNOJ STRANI MARJANA - REKAPITULACIJA :
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
| II. SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
III. | POSTOJEĆI OBJEKT NA SPINUTU
SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Izrada elektrotehničkog projekta ( za potrebe projekta potrebno je prethodno izraditi podloge - geodetsku situaciju i snimak izvedenog stanja postojećeg objekta , te isto dostaviti projektantu el.teh.projekta ) | kpl | 1 |  | 0
2. | Izlazak na lokaciju prije početka radova , detekcija mogućih postojećih instalacija , planiranje radova i sve radnje vezane uz organizaciju gradilišta. Iskolčenje i označavanje trase uzemljenja prema grafičkom prilogu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Primopredaja radova Investitoru ( obračun radova , dostava potrebne atestne dokumentacije i ucrtanih izmjena u odnosu na projekt ) | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova za polaganje trake uzemljenja - prstena oko objekta orijentacionih dimenzija 0,40m*0,80m*72,00 m . Iskop je u terenu A, B i C kategorije | m' | 72 |  | 0
2. | Zatrpavanje rova uzemljivača probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem . Radove izvesti nakon polaganja uzemljenja . | M' | 72 |  | 0
3. | Rad KV građevinskog radnika na uređenju terena i dovođenju u prvobitno stanje . Stavka uključuje i sanaciju kamenih zidova koji će se tijekom iskopa dijelom uništiti. | h | 5 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
C. | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Strojno obostrano zapilavanje postojeće betonske podloge d=10-15 cm uz objekt na trasi uzemljenja | m' | 24 |  | 0
2. | Razbijanje postojeće betonske podloge , utovar i odvoz uklonjenog betona na deponiju | m2 | 4.8 |  | 0
3. | Nabava , doprema i ugradnja betona u vrhu iskopanog rova na mjestu uklonjene betonske podloge uz objekt. Debljina betonske podloge d=10cm | m2 | 4.8 |  | 0
4. | Zaštita i pridržavanje postojećih instalacija ( TK instalacije , vodovod , EE instalacije , kanalizacija ) i njihova eventualna sanacija u slučaju oštećenja | pauš. | 1 |  | 0
5. | Uklanjanje grmlja i niskog raslinja | m2 | 1 |  | 0
| Eventualno uklanjanje granja sa stabala | kom | 1 |  | 0
6. | Eventualna demontaža postojeće metalne ograde , popravak i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova | m' | 1 |  | 0
7. | Mogući rad strojeva i ostale opreme u režiji
| - rad mini bagera | h | 1 |  | 0
| - rad kamiona | h | 1 |  | 0
- eventualno čekanje strojeva i opreme ( uzima se 35% od cijene rada )
| UKUPNO OSTALI GARAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
D. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava, ugradnja i spajanje Fe-Zn trake 30x4 mm | m | 85 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje aluminij u šipci Ø 8mm | m | 60 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje nosača aluminjske šipke | kom | 50 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje nosača Fe-Zn trake | kom | 12 |  | 0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje križne spojke Fe-Zn | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava, ugradnja i spajanje inox Rf traka-uže | kom | 4 |  | 0
7. | Dobava, ugradnja i spajanje inox Rf uže-uže | kom | 8 |  | 0
8. | Dobava, ugradnja i spajanje inox Rf nosača za oluk | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava, ugradnja i spajanje mehaničke zaštite trake 1,50m | kom | 4 |  | 0
10. | Spajanje metalnih dijelova ograde, nosača i konzola na gromobransku instalaciju | paušalno | 1 |  | 0
11. | Dobava, ugradnja i spajanje vodiča P/F 16mm² | m | 6 |  | 0
12. | Ispitivanje instalacije gromobransko uzemljivačkog sustava | kom | 1 |  | 0
13. | Izdavanje atesta instalacije gromobransko uzemljivačkog sustava | kom | 1 |  | 0
14. | Ostali sitni nenavedeni montažni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
E. | PRENAPONSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava, ugradnja i spajanje odvodnika TIP1 (klasa B) za udarnu struju 25kA po polu (tropolni), maksimalnog radnog napona 280Vac. Montaža u KPMO. Predosigurači nisu potrebni uz uvjet da u mreži, gledajući u smjeru izvora, postoje osigurači manje vrijednosti od odvodnikom propisanih (na njemu naznačeno 250A gL) | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje zaštite od prenapona za komunikacijske mreže tip 1+2+3 (klase B+C+D), granični radni napon 180V. Plastično originalno kućište. Montaža u vanjskom ormariću PTO. | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje zašitnog uređaja za vodiče za prijenos podataka, Uc=130V, 0 do 3,4 GHz. Komplet sa držačem. Zaštita TV i SAT instalacija, multiswicheva, prijemnika i DVB-T2 prijemnika | komplet | 4 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala. GIP u podlogama. Nadžbukna sa plastičnim poklopcem | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, ugradnja i spajanje vodiča P/F 10mm² | m | 20 |  | 0
6. | Ostali sitni nenavedeni montažni materijal i pribor | komplet | 1 |  | 0
7. | Zidarski radovi | sati rada | 15 |  | 0
| UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA : |  |  |  | 0
III.POSTOJEĆI OBJEKT NA SPINUTU - REKAPITULACIJA :
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  | 0
| UKUPNO OSTALI GARAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
| UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA : |  |  |  | 0
| III. SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UPRAVNI OBJEKT BENE |  |  |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - POSTOJEĆA MONTAŽNA KUĆICA MARJAN JUG |  |  |  | 0
| 3. GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - POSTOJEĆI OBJEKT NA SPINUTU |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0